存在严重事故隐患的电梯清单

抽查发现22台电梯（乘客电梯21台，自动扶梯与自动人行道1台）存在严重事故隐患，均已督促整改闭环。

	序号
	识别码
	设备所在区域
	不合格描述
	维保单位
	使用单位

	1
	TA116505
	福州市鼓楼区
	限速器-安全钳联动试验动作不可靠；未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制；远程监测装置未设置；光幕功能失效。
	福州佳弘毅电梯有限公司
	郑洪武

	2
	TA105732
	福州市鼓楼区
	限速器动作失效；使用单位未落实安全主体责任相关文件要求；轿厢警示标志缺失；轿厢视频监控装置功能失效；轿厢紧急报警装置功能失效。
	福建立步电梯工程有限公司
	郑杰华

	3
	TA45974
	福州市台江区
	曳引轮轮槽严重磨损，防护罩破损；使用单位未落实使用单位安全主体责任；曳引钢丝绳张力不均；制动器动作卡滞。
	福建健立顺机电设备有限公司
	福州城乡建总物业服务有限公司

	4
	TA06833
	福州市台江区
	曳引轮槽磨损严重；限速器机械动作不灵活，有卡阻现象。
	福州南方电梯有限公司
	福建英伦管家物业服务有限公司

	5
	TA42897
	福州市仓山区
	机房环境不整洁，铁锈布满整个机房；未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制；底坑杂物较多；轿顶电气布线杂乱；曳引钢丝绳严重锈蚀。
	奥的斯机电电梯有限公司福州分公司
	福州远择品唯物业服务有限公司

	6
	TA30261
（自动扶梯）
	福州市福清市
	制动器动作不可靠；空载制动距离超标。
	福建科达电梯有限公司
	福建华翔超市有限公司

	7
	TD50449
	厦门市集美区
	机房未设置通风降温措施；应急救援装置操作说明缺失；轿门门锁电气触点动作不可靠；轿厢内的视频监控不符合要求。
	厦门宏晔电梯工程有限公司
	陈瑞东

	8
	TD49817
	厦门市集美区
	安全回路断开，制动器抱闸延迟。
	厦门市津奥电梯有限公司
	厦门市土地发展中心

	9
	TD56464
	厦门市集美区
	轿厢机械锁定装置动作时验证其动作的电气开关未动作；曳引钢丝绳严重锈蚀；紧急救援操作装置（电动松闸）失效；轿厢与对重平衡工况时的救援措施不符合要求。
	福建港菱电梯有限公司
	厦门市集美区上塘中学

	10
	TD51734
	厦门市集美区
	限速器机械卡阻，电气开关无法动作； 轿顶布线杂乱；反绳轮运行有异响；底坑渗水；液压缓冲器油量不足。
	奥的斯机电电梯有限公司厦门分公司
	厦门世茂新领航置业有限公司

	11
	TD24009
	厦门市集美区
	曳引机防护罩未安装；限速器机械卡阻；轿厢内未见维保质量公示卡；导轨不清洁。
	蒂升电梯（中国）有限公司厦门分公司
	厦门工学院

	12
	TD16721
	厦门市海沧区
	驱动主机运行异响，电梯运行异常抖动；曳引钢丝绳油泥严重；运行接触器运行异响。
	福建焱森安装工程有限公司
	天利仁和物业服务股份有限公司厦门分公司

	13
	TE06503
	漳州市龙文区
	限速器-安全钳联动试验动作不可靠；1层层门与门套间隙＞6mm；轿厢内紧急报警装置功能失效；紧急照明装置功能失效。
	永大电梯设备（中国）有限公司福建分公司
	厦门佰仕达物业管理有限公司漳州分公司

	14
	TE02014
	漳州市龙文区
	限速器动作卡阻、限速器钢丝绳锈蚀；30层平层时，轿厢地坎与层门地坎高低差15mm。
	通力电梯有限公司厦门分公司
	福建仁昌物业服务有限公司

	15
	TE03901
	漳州市龙文区
	制动器动作不同步；近6个月内电梯发生非人为破坏故障或出现异常情况次数超过5次；-1层、5层、12层和17层门滑块缺失；电梯使用标识有误；光幕固定不可靠；视频监控记录不满足1个月。
	厦门昌华电梯有限公司
	厦门晟洲物业管理有限公司

	16
	TE02984
	漳州市漳浦县
	相序继电器功能失效；导轨未清洁；层门副门锁电气触点接触不可靠（4层和14层）；未规范粘贴电梯使用标识；视频监控装置功能不符合要求；轿厢内紧急报警装置、紧急照明、对讲系统失效。
	漳州鑫合晟电梯工程有限公司
	漳州万新物业管理有限公司

	17
	TE11320
	漳州市漳浦县
	限速器棘爪卡阻；未配备电梯安全总监、电梯安全员，未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制；视频监控存储时长不足1个月；轿厢内紧急报警装置通话语音不清晰；轿顶油污未清理。
	福建概念市政工程有限公司
	徐金城

	18
	TC17546
	泉州市丰泽区
	控制柜积尘；电梯运行时抖动；底坑渗水；1层、3层、4层、7层、11层和14层副门锁接触不可靠；对重油杯油量不符合要求；轿顶杂乱。
	泉州奥立机电设备工程有限公司
	福建省南奔物业管理有限公司

	19
	TC81728
	泉州市南安市
	机房照明失效；未建立特种设备使用单位主体责任相关制度；轿门机械锁缺失；轿门电气装置失效。
	泉州市鸿达电梯设备有限公司
	黄晓军

	20
	TB04587
	莆田市荔城区
	曳引轮轮槽磨损；使用单位主体责任落实不到位；底坑照明失效；26层自动关闭层门装置失效；限速器-安全钳联动试验动作不可靠。
	莆田市平安电梯工程有限公司
	福建省鼎信物业管理有限公司

	21
	TH01324
	南平市武夷山市
	曳引钢丝绳断股；未配备电梯安全总监、电梯安全员；未制定《电梯安全风险管控清单》；未落实日管控、周排查、月调度工作机制，紧急照明装置失效。
	福建环奥电梯科技股份有限公司
	武夷山市精诚物业管理有限公司

	22
	TJ16833
	宁德市蕉城区
	限速器-安全钳联动试验动作不可靠；电梯远程监测装置失效；液压缓冲器液位不正确；限速器钢丝绳过分伸长；底坑积水。
	迅达（中国）电梯有限公司福州分公司
	宁德市城市建设发展有限公司




