## 1 (2)
附件
龙岩市住建局2025年鉴定报告检查情况汇总表
序号 | 地区 | 项目名称 | 鉴定机构 | 报告编号 | 发现存在的主要问题 | 专家检查结论 | 处理意见
1 | 永定区 | 龙岩市永定区青年影剧院附属化妆室 | 通隆检测集团有限公司 | RJDLY2500005 | 1、报告中构件截面尺寸、层高、钢筋直径未列出检测数据，仅给出推定值； 2、报告中构件承载能力验算结果未体现高厚比、局部受压结论； 3、结构平面布置图未体现构件尺寸； 4、本工程建于1993年，根据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021,抗震鉴定按A类建筑鉴定，但报告中鉴定内容均引用《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009中的B类建筑条款，应注明两者的对应关系； 5、综合抗震能力验算未明确体系影响系数和局部影响系数的取值； 6、屋面存在轻质临时建筑及过道，建议及时进行处理。 | 需整改报告 | 责令鉴定机构按检测鉴定相关规范要求进行整改，重出报告。
2 | 上杭县 | 2#生产车间 | 福建省北捷工程检测有限公司 | W24(JD)REL0827 | 1.鉴定报告及原始记录中钢柱柱脚节点及梁柱节点的实测值与所列设计值完全一致，数据合理性存疑； 2.报告中钢材牌号取Q235，计算书中取Q235及Q345均有，存在矛盾； 3.对比鉴定报告和现场甲方提供的设计施工图纸，报告中钢梁尺寸、柱脚节点及梁柱节点的设计值与图纸的设计值存在较大出入； 4.构件尺寸检测未见墙面檩条检测数据； 5.未见粗糙度及抗风柱强度检测数据； 6.计算书无抗风柱、支撑系统、墙体檩条等相关计算复核内容，报告中未提及墙体檩条相关计算结果，屋面檩条计算有误； 7.地震加速度取0.15g有误； 8.报告中活荷载取值为0.3kN/㎡，未区分刚架和檩条取值； 9.XG1为直径22圆钢写成圆钢管， 10.未见柱脚节点检测照片等； 11.实测钢梁尺寸与设计不符未深入检测归纳，找出原因。 | 涉嫌出具错误检测结论 | 1、对涉嫌出具错误检测结论的鉴定机构，由鉴定项目所在设区市立案查处。 2、涉嫌出具错误检测结论的鉴定机构，属地主管部门立案查处情况后，根据《福建省建设工程质量管理条例》规定立案查处。并根据龙建安函〔2025〕11号，将其列入全市红色差异化监管对象。 3、责令鉴定机构收回原鉴定报告（作废），严格按规范标准要求对项目重新进行检测鉴定并重新出具报告。
3 | 武平县 | (下坝村幸福院）下坝乡集镇围炉茶社灾后修缮项目房屋安全鉴定评估项目 | 福建正鉴检测技术有限公司 | ZJJG-L1-2400029 | 1.鉴定报告中未附建筑平面布置图； 2.本报告仅做安全性鉴定，不符合省厅相关文件要求； 3.本建筑为无图结构，未对建筑基础进行开挖确定； 4.根据现场检测痕迹，本项目墙体砖砌块不具备回弹检测条件； 5.二层A轴外侧悬挑梁直接砌筑承重墙体，应进行相关验算； 6.补充梯间屋面相关验算资料； 7.报告中墙厚、梁截面、板厚在原始记录中未找到相关记录； 8.工作状态检查存在遗漏； 9.报告中楼板厚度取值为100㎜，但检测数据为80㎜； 10.墙体高厚比计算结果未在报告中体现； 11、一层墙体受压承载力计算结果中有一道墙承载能力评级为cu级，但承载功能安全性评级中各级别构件比例未体现此构件。 | 需补充检测鉴定 | 责令鉴定机构按检测鉴定相关规范要求进行补充检测鉴定并重出报告。
4 | 连城县 | 福建省阳鑫食品有限公司1#厂房 | 福建省中孚检测技术有限公司 | RKK125000002 | 1、框架梁未检测； 2、报告未体现目标使用年限； 3、水平支撑布置图未列出各个构件的截面尺寸及强度； 4、缺檩条布置图； 5、补充钢梁宽厚比、高厚比计算书； 6、报告中屋面恒荷载取值与图纸不符，但计算书与图纸相符。 | 需补充检测鉴定 | 责令鉴定机构按检测鉴定相关规范要求进行补充检测鉴定并重出报告。
5 | 长汀县 | 长汀四中学生宿舍楼 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | YZFGB2500002 | 1、构件安全性评级缺不适于继续承载的变形和损伤项目评级； 2、本工程为改造工程，建筑平面布置图应补充原设计建筑平面布置图，以方便荷载比对。 | 需整改报告 | 责令鉴定机构按检测鉴定相关规范要求进行整改，重出报告。
6 | 漳平市 | 福建龙钢智能化钢铁工业 4.0定制化生产示范项目中央水处理系统工程-303V 型滤池 | 福州市闽建工程检测有限公司 | MJMFJD25000005 | 未发现明显问题。 | 未发现明显问题 | 无
7 | 新罗区 | 龙岩祥瑞生态科技有限公司地块(房屋建筑)危房鉴定项目 | 福建东南铁正工程质量检测有限公司 | TZK25000008 | 1、房屋整体倾斜未检测； 2、危险构件的描述未按规范用语，且未定位。 | 需补充检测鉴定 | 责令鉴定机构按检测鉴定相关规范要求进行整改，重出报告。
8 | 新罗区 | 龙岩亚金富都工贸中心标准厂房、仓储二期 24#、25#中间楼 | 健研检测集团有限公司 | JYTN-K01-2500010 | 1、该建筑原设计为3个单体，实际为1个单体，计算模型需按实际情况验算，且缺少混凝土挡墙的承载力验算内容； 2、外观质量方面，未体现局部楼板开裂、渗水，以及板底钢筋锈蚀、露筋等现象。 | 需整改报告 | 责令鉴定机构按检测鉴定相关规范要求进行整改，重出报告。